流量系数

CV – 英制单位的流量系数，其定义为：温度60°F(15.6°C)的水，在1 lb/in2 (14kPa)压降下，每分钟流过调节阀的美加仑数。

KV – 国际单位制(SI制)的流量系数，其定义为：温度5~40°C的水，在105 Pa压降下，每小时流过调节阀的立方米数。

注：CV ≈ 1.16 KV

不可压缩流体(液体)KV值计算公式

一般液体的KV值计算

| 流动工况 | 非阻塞流 | 阻塞流 |
| --- | --- | --- |
| 判别式 | ΔP < FL2(P1-FFPV) | ΔP ≥ FL2(P1-FFPV) |
| 计算公式 |  |  |

式中：

| P1 | : | 阀入口绝对压力 [kPa] |
| --- | --- | --- |
| P2 | : | 阀出口绝对压力 [kPa] |
| QL | : | 液体流量 [m3/h] |
| ρ | : | 液体密度 [g/cm3] |
| FL | : | 压力恢复系数，与调节阀阀型有关，附后 |
| FF | : | 流体临界压力比系数， |
| PV | : | 阀入口温度下，介质的饱和蒸汽压 [kPa, 绝对压力] |
| PC | : | 物质热力学临界压力 [kPa, 绝对压力kPa] |

高粘度液体KV值计算

当液体粘度过高时，按一般液体公式计算出的KV值误差过大，必须进行修正，修正后的流量系数为：

式中：

| KV' | : | 修正后的流量系数 |
| --- | --- | --- |
| KV | : | 不考虑粘度修正时计算的流量系数 |
| FR |  | 粘度修正系数 (FR值从FR~Re[雷诺数]关系曲线图中确定) |

计算雷诺数Re的公式如下：

对于只有一个流路的调节阀，如单座阀、套筒阀、球阀等：

对于有二个平行流路的调节阀，如双座阀，蝶阀，偏心旋转阀等：

可压缩流体 - 气体的KV值计算

| 判别式 | P2 > 0.5P1 | P2 ≤ 0.5P1 |
| --- | --- | --- |
| 计算公式 |  |  |

式中：

| P1 | : | 阀入口绝对压力 [kPa] |
| --- | --- | --- |
| P2 | : | 阀出口绝对压力 [kPa] |
| QG | : | 气体流量 [Nm3/h] |
| G | : | 气体比重 (空气=1) |
| T | : | 气体温度 [°C] |
| Z | : | 高压气体(PN > 10MPa)的压缩系数 (当介质工作压力≤10MPa时，Z=1；当介质工作压力>10MPa时，Z>1，具体值查有关资料。) |

可压缩流体 - 蒸汽的KV值计算

饱和蒸汽的KV值计算

| 判别式 | P2 > 0.5P1 | P2 ≤ 0.5P1 |
| --- | --- | --- |
| 计算公式 |  |  |

式中：

| P1 | : | 阀入口绝对压力 [kPa] |
| --- | --- | --- |
| P2 | : | 阀出口绝对压力 [kPa] |
| QS | : | 蒸汽流量 [kg/h] |
| K | : | 蒸汽修正系数 (空气=1) |

部分蒸汽的K值如下：

| 介质 | 水蒸汽 | 氨蒸汽 | 氟里昂11 | 甲烷、乙烯蒸汽 | 丙烷、丙烯蒸汽 | 丁烷、异丁烷蒸汽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 19.4 | 25 | 68.5 | 37 | 41.5 | 43.5 |

过热蒸汽的KV值计算

| 判别式 | P2 > 0.5P1 | P2 ≤ 0.5P1 |
| --- | --- | --- |
| 计算公式 |  |  |

式中：

| P1 | : | 阀入口绝对压力 [kPa] |
| --- | --- | --- |
| P2 | : | 阀出口绝对压力 [kPa] |
| GS | : | 过热蒸汽流量 [kg/h] |
| Δt | : | 水蒸汽过热度 [°C] |

两相流流体的KV值计算

两相流流体的KV值计算公式如下：

| 适用介质 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 液体与非凝性气体 | , 式中 |
| 液体与蒸汽，其中蒸汽占绝大部分 | , 式中 |

式中：

| P1 | : | 阀入口绝对压力 [kPa] |
| --- | --- | --- |
| P2 | : | 阀出口绝对压力 [kPa] |
| WL | : | 液体质量流量 [kg/h] |
| WG | : | 气体、蒸汽质量流量 [kg/h] |
| ρe | : | 两相流有效密度 [kg/m3] |
| ρm | : | 两相流密度(P1、T1条件) [kg/m3] T1为入口绝对温度, [°K] |
| ρL | : | 液体密度 [kg/m3] |
| ρG | : | 气体密度 [kg/m3] |
| f(X,K) | : | 压差比修正系数 |
| FF | : | 液体临界压缩比系数 |
| FL | : | 压力恢复系数，与调节阀阀型有关，附后 |

IEC推荐的调节阀FL、XT数值表

| 阀型 | 阀内件形式 | 流向 | FL | XT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单座阀 | 柱塞形 | 流开 | 0.90 | 0.72 |
|  |  | 流闭 | 0.80 | 0.55 |
|  | 套筒形 | 流开 | 0.90 | 0.75 |
|  |  | 流闭 | 0.80 | 0.70 |
| 双座阀 | 柱塞形 | 任意 | 0.85 | 0.70 |
|  | V形 | 任意 | 0.90 | 0.75 |
| 偏心旋转阀 |  | 流开 | 0.85 | 0.61 |
| 角形阀 | 套筒形 | 流开 | 0.85 | 0.65 |
|  |  | 流闭 | 0.80 | 0.60 |
|  | 柱塞形 | 流开 | 0.90 | 0.72 |
|  |  | 流闭 | 0.80 | 0.65 |
| 蝶阀 | 90°全开 | 任意 | 0.55 | 0.20 |
|  | 60°全开 | 任意 | 0.68 | 0.38 |
| 球阀 | 标准O形 | 任意 | 0.55 | 0.15 |